油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期及構造與機能
油脂截留器計算公式參考	Q = nq/t˙k(公升/時) / V = Q/6 (公升/時) / n=每次用餐人數(人) / t=每次用餐廚房污水持續出流時間(小時/次) / Q=總容量 / q=每餐次每人產生之污水量(公升/人‧次) / k=安全係數 / v=有效容量 / ‧依餐廳類型不同，每餐次產生污水量應實際測量為準。 / ‧新設立餐廳無實際用水量以左列水量表為標準。 / 餐廳類別 每人每餐 / 用水量 回轉率 / (次) 人數/m2 / (人) / 觀光飯店 120-70 3 0.5 / 中小型餐廳 50-30 5 0.5 / 西式速食 33-13 8 0.5 / 便當中心 100-25 --- --- / 機關團體餐廳 100-150 --- ---
油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期	容量計算值 k= n= q= t= V= Q= / 處理後水質 (1)油脂(動植物): 公絲/公升 (2)懸浮固體： 公絲/公升 / 清理週期 (次/週) (次/天)
油脂截留器之構造與機能	一、利用比重不同原理將油水分離。
	二、至少應分隔成三室以上，除前後二室為污水進流與出流室外，第二室應為具足夠容量之除油室以進行油水分離。
	三、各室有效水深皆應大於30公分。
	四、各室間之區隔應使污水能上下繞流。
	五、除油室內部得裝設傾斜板，其與污水流向之夾角應為45至60度。
	六、除油室之有效容積計算應至少可容納廚房污水量之每小時平均量之1/6以上者
	七、每分鐘之尖峰量若超過平均流量3倍以上且持續時間超過30分鐘者，有效容積應增為上述值之1.2至1.5倍。
	八、出流管之下端開口處，應設於水面下至有效水深1/3處之位置。
	九、出流管口徑應大於進流管。
	十、槽體應由耐蝕材質構成。
	十一、污水進口應設有擱渣籃等設施，防止殘渣進入油脂截留器。
	十二、截留油脂應為可及時清除者，並得設置自動清除系統。
	十三、經油脂截留器處理後之水質，如接入公共污水下水道，須符合「臺北市下水道管理自治條例」第十五條第1項之水質標準、(1)油脂(動植物)：30毫克/公升(2)懸浮固體、600毫克/公升，如未接入本處系統，則須符合環保主管機關所定訂之放流水質標準，始得排放。

油脂截流器容量設計說明
1.依油脂流器之構造、機能、規格說明之廚房污水量計算公式：
       nq
     Q= k
t
    Q=廚房污水流出量
    n=每餐用餐人數(人)
    q=每人每餐產生污水量(公升／時)
    t=每餐廚房污水持續流出時間(時)
    k=安全係數

2.再以Q值(廚房污水量)依規範第六條，計算出除油室有效容積(除油室之有效容積計算至少為廚房流量之1/6)
        Q
## V=
        6
   V=油脂截流器有效容積

3.污水量應依餐廳類型不同，實測為準，如係新設餐廳，無實際污水量以下表中每餐每人產生污水量為計算標準
餐廳類別	每人每餐 / 用水量	回轉率 / (次)	人數/m2
觀光飯店	120-70	3	0.5
中小型餐廳	50-30	5	0.5
西式速食	33-13	8	0.5
便當中心	25-100	---	---
機關團體餐廳	100-150	---	---

4.依衛工處與工研院調查及研究結果，本市餐飲大致分類如下(計算安全係數，依不同業別分別訂定)
A / 類	火鍋類	麻辣、刷刷鍋、自助火鍋、火烤兩吃…	安全係數以1.5計算
	麵食類	僅指牛肉麵、餡餅類
	牛排類	指專營牛排、羊排、燒烤類、西餐廳
	小吃街	指百貨公司或大樓附設小吃街、飲食街
	清粥小吃店	指各式清粥店含小菜經營業者
	羊肉爐類
	設有自動洗碗機者

B / 類	中餐類	川、粵、湘、台…菜	安全係數以1.3、1.4計算
	麵食類	指包子、水餃、鍋貼……
	海鮮店
	小吃店
	豆漿店
	學校、機關團體廚房
	大型日本料理店

C / 類	日本料理店	指中小型業者	安全係數以1.2、1.3計算
	西餐廳	指僅供應快餐業者
	快餐類
	西式速食

5.餐飲業大小，以下列供餐人數為標準：
小型餐飲指供應100人以下餐飲業者
中型餐飲指供應100~200人以下餐飲業者
大型餐飲指供應200人以上餐飲業者
觀光飯店係指附有中、西各式餐飲飯店
便當中心係指只作外賣，不需洗滌碗盤業者
西式速食係指如：漢堡、炸雞、薯條等

6.參考範例計算如下：
  (1)新設餐廳計算
有一台菜新設餐廳，預計可供應中午50人、晚上80人用餐，其油脂截留器基本設計容量如下：
  (a)午餐廚房用水量
     n = 50人 q = 50L（查表符合中小型業者）
     t = 4小時(上午10點開始用水洗菜，調理至下午14點洗完餐盤結束)
        50L x 50人
        Q1 = ────── = 625公升/時
　　　　　　　　　 4小時

  (b)晚餐廚房用水量
n = 80人 q = 50L（查表符合中小型業者）
      t = 5小時(下午17點開始用水洗菜，調理至下午21點廚房結束作業清洗完畢)
        50L x 80人
        Q2 = ────── = 800公升/時
　　　　　　　　　 5小時

  (c)每日午晚餐平均污水量
        Q1 ＋ Q2
        ─────　＝ 712.5公升/時
        2
     Q = 712.5 x 1.5 = 1068.8公升/時

  (d)依規範第六條，除油室(第二室)至少需可容納廚房污水，每小時平均流量之1/6
     1068.8 ÷6 = 178.1L
     ∴有效容積應 ＞ 178.1L

  (2)學校、機關團體廚房計算
有一小學每應500人全日餐飲，其基本設計容量如下：
  (a) n = 500 x 3 = 1500人 q = 100L (查表)
      t = 10小時(早、午、晚連續操作廚房小時數)
        100L x 150人
        Q1 = ────── = 1500公升/時x 1.3=19500公升/時
　　　　　　　　　 10小時
  (b) 19500
        Q1 = ────── = 3250公升/時
　　　　　　　　　 6
        有效容積應 ＞　3250 L

  (3)實測污水量計算
     有一自助餐廳每日中午供應50人餐飲，實測污水量為2000L其基本設計容量如下：
     因為僅供應午餐，廚房操作時間基本為4小時
     2000L ÷4小時x 1.2(K) = 600公升/時
      600L ÷6 = 100 L
     有效容積應 ＞ 100 L
  (4)以回轉率計算
     有一百貨公司小吃街，其營業面積為200m2，其基本設計容量如下：
  (a)小吃街為供應中西不同餐點，應為速食一種，所以回轉率定為8
  (b) n = 0.5人(查表) x 200 m2 x 8(回轉率) = 800人
      q = 30L(查表)
      t = 12小時(百貨公司上午11點營業至晚上10點打烊及清洗完畢
        30L x 800人
        Q = ────── = 2000公升/時
　　　　　　　　　 12小時
        2000 x 1.5 = 300公升/時
  (c)除油室有效容積
     3000 ÷6 = 500公升
     有效容積應 ＞　500 L