## 工作表1
用戶用水設備內線工程設計圖自主檢查表
1080820修訂
設計人 / 用印	設計繪圖機構 ︰ 建築師事務所及建築師 ︰

（一）送件作業︰ □內線工程設計圖3份，光碟1份 □供水計畫書6份，光碟1份
建造執照號碼：
供水計畫書名稱：
文件是否完整	□建造執照影本 □內線工程審查計算表 □建照副本圖 / □變更案已附合格函及原設計圖 □裝訂成冊

(二)檢查作業
項 目	現行審查內容	設計人員	複審人員	備註
基 本 資 料 / (請填圖號): / (P )	1.戶數：	□與建照相符	□與建照相符
	2.設計人：	□與建照相符	□與建照相符
	3.位置圖：（至少包含2個街廓範圍）	□符合規定	□符合規定	含指北針
	4.表位數量統計：	□符合規定	□符合規定
	5.建照號碼標示：	□符合規定	□符合規定	每頁右下角
	6.圖 例：	□符合規定	□符合規定
	7.工程概要：	□符合規定	□符合規定
	8.圖號索引表：	□符合規定	□符合規定
審查計算表 / （下載專用表格）	9.用水量計算（人口數）：	□符合規定	□符合規定
	10.用水量計算（面積）：	□符合規定	□符合規定
	11.受水管口徑：	□符合規定	□符合規定
	12.揚水管口徑：	□符合規定	□符合規定
	13.蓄水池容量： 容量 M３	□符合規定	□符合規定
	14.屋頂水塔容量： 容量 M３	□符合規定	□符合規定
	15.蓄水池及水塔容量合計：容量 M３	□符合規定	□符合規定
給水系統 / 昇位圖 / （請填圖號）︰ / （p ）	16.受水管口徑：	□符合規定	□符合規定
	17.受水管設進排氣閥：	□符合規定	□符合規定
	18.１樓地上式蓄水池進水管高度 M	□符合規定	□符合規定	≤ 2M
	19.蓄水池及水塔基本資料：	□符合規定	□符合規定	材質容量等
	20.溢流管、人孔、外爬梯等	□符合規定	□符合規定
	21.揚水管口徑：	□符合規定	□符合規定
	22.揚水泵浦２台交互運轉：	□符合規定	□符合規定
	23.水錘吸收器或洩壓閥：	□符合規定	□符合規定
	24.蓄水池人孔上方凈高>60cm：	□符合規定	□符合規定
	25.蓄水池及水塔池內凈深>60cm	□符合規定	□符合規定	沉水式泵浦池深>90cm
	26.>50 M３蓄水池水塔設導流牆	□符合規定	□符合規定
	27.減壓閥：	□符合規定	□符合規定
	28.消防補充水塔	□符合規定	□符合規定
	29.消防補充水塔標註說明	□符合規定	□符合規定
	30.分歧管設逆止閥：	□符合規定	□符合規定
	31.公共及綠化水栓	□符合規定	□符合規定
	32.下水管預留分表位	□符合規定	□符合規定
	33.下水管口徑：	□符合規定	□符合規定
	34.各戶給水栓數	□符合規定	□符合規定
總 表 位 / （專用表） / （請填圖號）︰ / （p ）	35.位置：符合表位設置原則	□符合規定	□符合規定
	36.口徑：	□符合規定	□符合規定
	37.表箱剖面詳圖：	□符合規定	□符合規定
	38.大表箱尺寸、零件圖：	□符合規定	□符合規定
分 表 位 / （請填圖號）︰ / （p ）	39.位置：符合表位設置原則	□符合規定	□符合規定
	40.數量：	□符合規定	□符合規定
	41.口徑：	□符合規定	□符合規定
	42.排列順序:符合表位設置原則	□符合規定	□符合規定
	43.立式分表裝置示意圖：	□符合規定	□符合規定
	44.立式分表正視圖：	□符合規定	□符合規定
	45.平面式分表裝置示意圖：	□符合規定	□符合規定
蓄 水 池 / （請填圖號）︰ / （p ）	46.材質、容量、基本資料	□符合規定	□符合規定	採FRP者附結構圖
	47.蓄水池與周邊間隔距離	□符合規定	□符合規定	間隔>45cm
	48.溢流管 人孔 外爬梯等	□符合規定	□符合規定
	49.容量>50 M３設導流牆	□符合規定	□符合規定
	50.容量>50 M３設雙人孔：	□符合規定	□符合規定
屋頂水塔 / （請填圖號）︰ / （p ）	51.材質、容量、基本資料：	□符合規定	□符合規定	採FRP者附結構圖
	52.溢流管 人孔 外爬梯等	□符合規定	□符合規定
	53.容量>50 M３設導流牆：	□符合規定	□符合規定
	54.容量>50 M３設雙人孔：	□符合規定	□符合規定
各 層 配 置 / (各樓層平面圖) / （請填圖號）︰ / （p ）	55.口徑：	□符合規定	□符合規定
	56.位置：	□符合規定	□符合規定
	57.減壓閥設置：	□符合規定	□符合規定	壓力>3.5kg/cm2應設減壓閥
	58.隔間用途標註	□符合規定	□符合規定
		□符合規定	□符合規定
中繼水箱 / （請填圖號）︰ / （p ）	59.材質、容量：	□符合規定	□符合規定
中繼水箱分表位 / （請填圖號）︰ / （p ）	60.位置：	□符合規定	□符合規定
	61.數量：	□符合規定	□符合規定
	62.口徑：	□符合規定	□符合規定
	63.排列順序：	□符合規定	□符合規定
游 泳 池 / （請填圖號）︰ / （p ）	64.本處同意函：	□已附	□已附
	65.平衡池：	□符合規定	□符合規定
	66.泳池容量：	□符合規定	□符合規定
	67.泳池循環過濾系統詳圖	□符合規定	□符合規定
山坡地社區申請案	68.□經由（∮ ）總表（表號： ）用水	□已填寫	□已填寫
	69.□供水計畫書□初審□複審 □本處審查合格函影本	□已附	□已附
檢附光碟	70.□內容與圖面相符□其他補充說明：	□符合規定	□符合規定
簽章(請加註職稱)

填表說明： / 1.增訂自主檢查表係賦予設計單位更多責任，以提升設計品質並減少退案，造成雙方人力浪費。 / 2.內線工程設計圖送審時自主檢查表須附於申請表後，收件後經初步審查如無自主檢查表者即以退件處理。 / 3.新設案件請依案件內容勾選填寫，無需填寫項目請將該項目欄編號 以劃刪除線方式表示。 / 4.變更設計案件請依變更內容就該項目欄位填寫，無需填寫部分以劃斜線方式表示。 / 5.內線工程設計圖先以白紙1份送審，俟無待修正後再補送2份副本及光碟1份。 / 6.供水計畫書請比照內線工程設計圖適用本表，先以1份送審，俟無待修正後再補送5份副本及光碟1份。 / 7.請複審人員與本處審查人員約期協助審查。