## 工作表1
用戶用水設備內線工程設計圖自主檢查表
1080820修訂
設計人 用印 | 設計繪圖機構 ︰ 建築師事務所及建築師 ︰
（一）送件作業︰ □內線工程設計圖3份，光碟1份 □供水計畫書6份，光碟1份
建造執照號碼：
供水計畫書名稱：
文件是否完整 | □建造執照影本 □內線工程審查計算表 □建照副本圖 □變更案已附合格函及原設計圖 □裝訂成冊
(二)檢查作業
項 目 | 現行審查內容 | 設計人員 | 複審人員 | 備註
基 本 資 料 (請填圖號): (P ) | 1.戶數： | □與建照相符 | □與建照相符
| 2.設計人： | □與建照相符 | □與建照相符
| 3.位置圖：（至少包含2個街廓範圍） | □符合規定 | □符合規定 | 含指北針
| 4.表位數量統計： | □符合規定 | □符合規定
| 5.建照號碼標示： | □符合規定 | □符合規定 | 每頁右下角
| 6.圖 例： | □符合規定 | □符合規定
| 7.工程概要： | □符合規定 | □符合規定
| 8.圖號索引表： | □符合規定 | □符合規定
審查計算表 （下載專用表格） | 9.用水量計算（人口數）： | □符合規定 | □符合規定
| 10.用水量計算（面積）： | □符合規定 | □符合規定
| 11.受水管口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 12.揚水管口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 13.蓄水池容量： 容量 M３ | □符合規定 | □符合規定
| 14.屋頂水塔容量： 容量 M３ | □符合規定 | □符合規定
| 15.蓄水池及水塔容量合計：容量 M３ | □符合規定 | □符合規定
給水系統 昇位圖 （請填圖號）︰ （p ） | 16.受水管口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 17.受水管設進排氣閥： | □符合規定 | □符合規定
| 18.１樓地上式蓄水池進水管高度 M | □符合規定 | □符合規定 | ≤ 2M
| 19.蓄水池及水塔基本資料： | □符合規定 | □符合規定 | 材質容量等
| 20.溢流管、人孔、外爬梯等 | □符合規定 | □符合規定
| 21.揚水管口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 22.揚水泵浦２台交互運轉： | □符合規定 | □符合規定
| 23.水錘吸收器或洩壓閥： | □符合規定 | □符合規定
| 24.蓄水池人孔上方凈高>60cm： | □符合規定 | □符合規定
| 25.蓄水池及水塔池內凈深>60cm | □符合規定 | □符合規定 | 沉水式泵浦池深>90cm
| 26.>50 M３蓄水池水塔設導流牆 | □符合規定 | □符合規定
| 27.減壓閥： | □符合規定 | □符合規定
| 28.消防補充水塔 | □符合規定 | □符合規定
| 29.消防補充水塔標註說明 | □符合規定 | □符合規定
| 30.分歧管設逆止閥： | □符合規定 | □符合規定
| 31.公共及綠化水栓 | □符合規定 | □符合規定
| 32.下水管預留分表位 | □符合規定 | □符合規定
| 33.下水管口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 34.各戶給水栓數 | □符合規定 | □符合規定
總 表 位 （專用表） （請填圖號）︰ （p ） | 35.位置：符合表位設置原則 | □符合規定 | □符合規定
| 36.口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 37.表箱剖面詳圖： | □符合規定 | □符合規定
| 38.大表箱尺寸、零件圖： | □符合規定 | □符合規定
分 表 位 （請填圖號）︰ （p ） | 39.位置：符合表位設置原則 | □符合規定 | □符合規定
| 40.數量： | □符合規定 | □符合規定
| 41.口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 42.排列順序:符合表位設置原則 | □符合規定 | □符合規定
| 43.立式分表裝置示意圖： | □符合規定 | □符合規定
| 44.立式分表正視圖： | □符合規定 | □符合規定
| 45.平面式分表裝置示意圖： | □符合規定 | □符合規定
蓄 水 池 （請填圖號）︰ （p ） | 46.材質、容量、基本資料 | □符合規定 | □符合規定 | 採FRP者附結構圖
| 47.蓄水池與周邊間隔距離 | □符合規定 | □符合規定 | 間隔>45cm
| 48.溢流管 人孔 外爬梯等 | □符合規定 | □符合規定
| 49.容量>50 M３設導流牆 | □符合規定 | □符合規定
| 50.容量>50 M３設雙人孔： | □符合規定 | □符合規定
屋頂水塔 （請填圖號）︰ （p ） | 51.材質、容量、基本資料： | □符合規定 | □符合規定 | 採FRP者附結構圖
| 52.溢流管 人孔 外爬梯等 | □符合規定 | □符合規定
| 53.容量>50 M３設導流牆： | □符合規定 | □符合規定
| 54.容量>50 M３設雙人孔： | □符合規定 | □符合規定
各 層 配 置 (各樓層平面圖) （請填圖號）︰ （p ） | 55.口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 56.位置： | □符合規定 | □符合規定
| 57.減壓閥設置： | □符合規定 | □符合規定 | 壓力>3.5kg/cm2應設減壓閥
| 58.隔間用途標註 | □符合規定 | □符合規定
|  | □符合規定 | □符合規定
中繼水箱 （請填圖號）︰ （p ） | 59.材質、容量： | □符合規定 | □符合規定
中繼水箱分表位 （請填圖號）︰ （p ） | 60.位置： | □符合規定 | □符合規定
| 61.數量： | □符合規定 | □符合規定
| 62.口徑： | □符合規定 | □符合規定
| 63.排列順序： | □符合規定 | □符合規定
游 泳 池 （請填圖號）︰ （p ） | 64.本處同意函： | □已附 | □已附
| 65.平衡池： | □符合規定 | □符合規定
| 66.泳池容量： | □符合規定 | □符合規定
| 67.泳池循環過濾系統詳圖 | □符合規定 | □符合規定
山坡地社區申請案 | 68.□經由（∮ ）總表（表號： ）用水 | □已填寫 | □已填寫
| 69.□供水計畫書□初審□複審 □本處審查合格函影本 | □已附 | □已附
檢附光碟 | 70.□內容與圖面相符□其他補充說明： | □符合規定 | □符合規定
簽章(請加註職稱)
填表說明： 1.增訂自主檢查表係賦予設計單位更多責任，以提升設計品質並減少退案，造成雙方人力浪費。 2.內線工程設計圖送審時自主檢查表須附於申請表後，收件後經初步審查如無自主檢查表者即以退件處理。 3.新設案件請依案件內容勾選填寫，無需填寫項目請將該項目欄編號 以劃刪除線方式表示。 4.變更設計案件請依變更內容就該項目欄位填寫，無需填寫部分以劃斜線方式表示。 5.內線工程設計圖先以白紙1份送審，俟無待修正後再補送2份副本及光碟1份。 6.供水計畫書請比照內線工程設計圖適用本表，先以1份送審，俟無待修正後再補送5份副本及光碟1份。 7.請複審人員與本處審查人員約期協助審查。